LXXG（R）-50~300

水平旋翼干式

（发讯）冷（热）水水表

说明书

本水表是用于计量流经自来水管道中水体积总量的流量测量仪表。水表采用磁性耦合，具有传动阻力小，流通能力大，防堵、抗污能力强等显著特点，计数器读数清晰，在不停水或短时间停水时间方便更换计数机构和机芯等，可附加远传输出装置（双干簧管发讯，脉冲当量：100升/脉冲，1000升/脉冲...)

水表符合GB/T778.1～3－2018的标准。

●使用条件

温度等级：T30  T30/90

流动剖面敏感度等级：U10  D5

压力等级：MAP16（默认）  MAP10

- 主要技术参数

最大允许误差：

1. 低区的最大允许误差：

水温在额定工作条件规定范围以内时，最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包括Q2）之间的流量最大允许误差为±5%。

2. 高区的最大允许误差：

分界流量（Q2）（包括Q2）与过载流量（Q4）之间的流

量最大允许误差：

——水温≤30℃时为±2%；

——水温＞30℃时为±3%。

准确度等级：2级     压力损失等级：Δp63

流量参数：Q4/Q3=1.25    Q2/Q1=4

●流量参数

| 公称 口径 | Q3/ Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 20 | m3/h | m3 |
| 50 |  | 31.25 | 25 | 5 | 1.25 | 0.002 | 999，999 |
| 65 |  | 50 | 40 | 8 | 2 | 0.002 | 999，999 |
| 80 |  | 78.75 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 999，999 |
| 100 |  | 125 | 100 | 20 | 5 | 0.002 | 999，999 |
| 125 |  | 200 | 160 | 32 | 8 | 0.002 | 999，999 |
| 150 |  | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.002 | 999，999 |
| 200 |  | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.002 | 999，999 |
| 250 |  | 787.5 | 630 | 126 | 31.5 | 0.02 | 9,999,999 |
| 300 |  | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.02 | 9,999,999 |

●外形尺寸

| 公称口径 | 长L | 高H | 连接法兰 |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | 法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接螺栓 |
| 50 | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 |
| 65 | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 |
| 80 | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 |
| 100 | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 |
| 125 | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 |
| 150 | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 |
| 200 | 350 | 382 | 340 | 295 | 8-M20(1.0MPa） |
|  |  |  |  |  | 12-M20(1.6MPa） |
| 250 | 450 | 438 | 395 | 350 | 12-M20（1.0MPa） |
|  |  |  | 405 | 355 | 12-M24（1.6MPa） |
| 300 | 500 | 488 | 445 | 400 | 12-M20（1.0MPa） |
|  |  |  | 460 | 410 | 12-M24（1.6MPa） |

●双干簧管发讯  ●双霍尔发讯

●水表的选择、安装与使用

1.建议根据供水设施的工作条件确定水表的类型、计量特性和口径。其预期的流量应与水表的Q1至Q3流量相适应。

2.水表安装必须根据水表标度盘上的提示：有“H”标识为水平安装，有“V”标识为垂直安装，表壳上的箭头方向与管道水流方向一致。

3.水表的上游和下游安装旋塞或截止阀，并按U10，D5（10DN，5DN）的要求安装足够长度和相同口径的直管段，以保证计量准确。

4.如需要，可在上游阀门与直管段之间安装过滤器，下游直管段与阀门之间加装止回阀。

5.应防止安装场所周围环境的冲击和振动导致水表损坏。

6.应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力。必要时，应将水表安装在底座或托架上。上、下游水管应适当固定，以防在拆除水表或断开一侧连接时，任何

部分都不会因水的推力而移位。

7.管路安装应留下必要的水表连接长度，当两端管路间距超过水表长度时，应修正管路间距,满足水表连接长度，间距过大强行安装会造成水表螺纹连接端或管接头、连接螺母或连接法兰断裂和损坏，间距过小则无法安装水表。若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其它途径来修正管路在同一轴线上，满足于水表的安装要求，否则也会造成上述现象。为了补偿水表安装中出现的长度误差和便于水表拆装，特别建议Q3≥16m3/h的水表下游选用相应口径的伸缩节。

8.安装前应冲洗管道，防止管内石子、泥沙等杂物进入水表。

9.为使水表能长期正常工作，水表内应始终充满水，建议出水口高于水表0.5m以上，用水时保持水管满管。

10.应采取措施防止不利的水力条件(空化、浪涌、水锤)损坏水表。

11.水表应防止曝晒和冰冻，冰冻期间应采取防冻措施。应防止外界环境腐蚀致水表损坏。

12.水表在长期使用过程中，应按当地要求进行周期检定。若管道内有杂物、铁锈等沉积物堵塞滤水网而影响准确计量，需通过指定部门重新校准，用户不得随意维修水表。

●附件

每只水表配法兰用橡胶密封垫圈一套。

●质量承诺

该产品的质量保证期为一年，凡安装合理，使用正确，确因制造质量引起的内部机件损坏或故障（冻坏除外），在保证封印完整的情况下，本公司负责修理、调换。

●免责声明

如果封印被破坏或不完整，本公司不承担责任。且本公司不承担水表以外的其他相关责任（包括但不限于因水表故障或误差导致的水计量纠纷的责任）。

水表安装示意图

连云港海腾仪表有限公司

地址：江苏省连云港市赣榆区墩尚镇罗阳村韩国村工业

园区8号

电话：(0518)85907891 传真： (0518)85907892         网址：www.hyttenmeter.com